## Slide 1
Pétitionnaire : Château Cheval Blanc
Projet : réhabilitation et régularisation
d’un forage à l'Eocène
Demande : avis de principe sollicité par
le pétitionnaire le 10 février 2020
Pièces examinées : Note technique
Unité de gestion : Eocène Centre
Contexte :
Projet de réhabilitation du forage existant (1966)
Avis d’incompatibilité en 2012
Modifications du projet de réhabilitation pour un nouvel examen par la CLE
Alternative : alimentation par le réseau d’eau potable (Eocène)
1
Château Cheval Blanc
Avis de principe Régularisation d’un forage à l'Eocène centre

## Slide 2
2
Château Cheval Blanc
Avis de principe Régularisation d’un forage à l'Eocène centre
2012 | 2020
Considérations | 
UG : Eocène centre déficitaire | UG : Eocène centre déficitaire
prépondérance des usages nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine | uniquement des usages nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine
état de l’ouvrage et absence d’amélioration qu’apporterait la réhabilitation proposée (Tubage PVC) | nouveau programme de réhabilitation, nouvelle lecture de l’état de l’ouvrage (Tubage inox)
Réserves émises | 
optimisation des usages (arrosage) | arrosage assuré par des eaux superficielles optimisation des usages (compteurs, matériel hydro-économes, protocole, etc.)
21 m3/h 5 000 m3/an | 7,5 m3/h (60 m3/h en pointe) 950 m3/an (forage domestique)
Avis | 
l’utilisation de l’ouvrage à concurrence de 5 000 m3/an peut être jugée compatible | utilisation a fortiori compatible (usage optimisé et volume moindre)
la réhabilitation ne garantit pas l’isolation des différentes nappes, elle est jugée incompatible | le nouveau programme de réhabilitation assure une meilleure isolation des nappes
Recommandations | 
réaliser un ouvrage neuf et reboucher l’existant dans les règles de l’art | réhabilitation modifiée
limiter son autorisation de prélèvement à moins de 8 m3/h | 7,5 m3/h et 950 m3/an

## Slide 3
3
Proposition d’avis :
Considérant :
l’unité de gestion concernée, à savoir l’Eocène centre déficitaire ;
les modifications du programme de réhabilitation, des volumes sollicités et des usages en comparaison au projet examiné par la CLE en 2012 ;
l’usage prévu, à savoir uniquement des usages nécessitant une qualité d’eau destinée à la consommation humaine ;
l’optimisation des usages ;
l’absence de ressources alternatives répondant aux exigences et accessible dans des conditions techniques, économiques, sanitaires acceptables ;
la pré-existence de l'ouvrage ;
la réhabilitation de l'ouvrage et son utilisation, dans la limite des volumes sollicités, pour les usages envisagés sont jugées compatibles avec le SAGE Nappes profondes de Gironde.
Château Cheval Blanc
Avis de principe Régularisation d’un forage à l'Eocène centre