## Slide 1: Actualisation de la grille d'analyse des performances des services d'eau potable sur la base des pertes en distribution
Bureau de la Commission locale de l'eau
22 mars 2021

## Slide 2: Différence ILVNC/ILP
ILVNC = Indice linéaire des volumes non comptés
ILP = Indice linéaire de pertes
Volumes mis en distribution (VLAR)
Volumes consommés comptabilisés
Volumes consommés estimés
Pertes
VNC = Volumes non comptabilisés
ILVNC
ILP
Choix de l'ILP car référence nationale mais vigilance de la CLE sur l'estimation des volumes consommés non comptabilisés

## Slide 3: Performance ILP pour les services de densité inférieure à 60 abonnés/km
 | Classification ILP pour service de densité inférieure à 60 abonnés/km | Rappel anciennes valeurs 2009D < 45 ab/km
Niveau de pertes faible | ILP ≤ 0.07 x D | ILP ≤ 0.08 x D
Niveau de pertes modéré | 0.07 x D < ILP ≤ 0.12 x D | 0.08 x D < ILP ≤ 0.15 x D
Niveau de pertes élevé | 0.12 x D < ILP ≤ 0.20 x D | 0.15 x D < ILP ≤ 0.29 x D
Niveau de pertes très élevé | 0.20 x D < ILP | 0.20 x D < ILP
ILP = indice linéaire de pertes en m3/j/km de réseau
Une classification en fonction de l’ILP
(mais avec suivi de l'évolution des volumes non comptabilisés)

## Slide 4: Performance ILP pour les services de densité supérieure à 60 abonnés/km
 | D > 60 - ILP | D > 60 - IPA
Niveau de pertes faible | ILP ≤ 4,1 | IPA ≤ 0,05
Niveau de pertes modéré | 4,1 < ILP ≤ 7,1 | 0,05 < IPA ≤ 0,09
Niveau de pertes élevé | 7,1 < ILP ≤ 10,9 | 0,09 < IPA ≤ 0,15
Niveau de pertes très élevé | 10,9 < ILP | 0,15 < IPA
ILP = indice linéaire de pertes en m3/km de réseau/jour
IPA = indice des volumes de pertes par abonné en m3/abonné/jour
Prise en compte des classifications ILP et IPA
et choix du classement le moins défavorable